陇南市武都区第一人民医院扩建项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：陇南市武都区第一人民医院

2022年01月

建设单位法人代表：孙红中

项目负责人：陈磊

报告编写人：刘惠梅

建设单位（盖章）：陇南市武都区第一人民医院

电话: 180 9395 9123

传真: /

邮编: 746099

地址:甘肃省陇南市武都区钟楼滩开发区

# 表一

| 建设项目名称 | 陇南市武都区第一人民医院扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 陇南市武都区第一人民医院 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建□改扩建☑技改□迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 甘肃省陇南市武都区钟楼滩开发区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 新增床位数为250床 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 新增床位数为250床 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年10月 | 开工建设时间 | 2021年11月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年12月 | 验收现场监测时间 | 2021.12.5-12.6 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 陇南市生态环境局武都分局 | 环评报告表 编制单位 | 甘肃蓝曦环保 科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 300.00万元 | 环保投资总概算 | 30万元 | 比例 | 10.00% |
| 实际总投资 | 300.00万元 | 实际环保投资 | 27.5万元 | 比例 | 9.17% |
| 验收监测依据 | 1、法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年修订； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）； （8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修正）； （9）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日）； （10）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，2017年10月1日； （11）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号） 2、规章制度及技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》生态环境部公告 2018年 第9号； （2） 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016），2016.08.01； （3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评 [2017] 4号，2017年11月20日； （4）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态采样方法》（GB/T 16157-1996）； （5）《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T14675-1993）； （6）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）； （7）《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）； （8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 3、其他相关文件 （1）《陇南市生态环境局武都分局关于“陇南市武都区第一人民医院扩建项目环境影响报告表”的批复》 武环发[2021]133号 ； （2）《陇南市武都区第一人民医院扩建项目环境影响报告表（报批稿）》甘肃蓝曦环保科技有限公司 2021年8月； （3）陇南市武都区第一人民医院提供的与项目有关的技术资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 | 1、环境质量标准 ⑴环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，与环评阶段一致，未发生变化，详见表1-2。 表1-2 环境空气质量评价标准 评价因子; 单位; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; μg/m3; 60; 150; 500. NO2; μg/m3; 40; 80; 200. PM10; μg/m3; 70; 150; /. PM2.5; μg/m3; 35; 75; /. O3; μg/m3; /; 160（日最大8小时平均）; 200. CO; mg/m3; /; 4; 10. TSP; μg/m3; 200; 300; /. ⑵声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。标准限值，与环评阶段一致，未发生变化，具体见表1-3。 表1-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ⑶地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，与环评阶段一致，未发生变化，详见表1-4。 表1-4 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; CODcr; BOD; DO; 氨氮; 石油类; 总磷; 总氮. 标准值; 6~9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤1.0. 项目; Pb; As; 氟化物; 挥发酚; 硫化物; 粪大肠菌群; 高锰酸盐指数; Cd. 标准值; ≤0.05; ≤0.05; ≤1.0; ≤0.005; ≤0.2; ≤10000个/L; ≤6; ≤0.005. 2、污染物排放标准 本次竣工环保验收与环评阶段时所采用的污染物排放标准一致，未发生变化。 ⑴废气：执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的表3标准值要求。 表1-4 废气验收执行标准 类别; 验收监测标准. 废气排放; 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）标准值要求. 项目; 排放浓度（mg/m3）. 氨; 1.0. 硫化氢; 0.03. 臭气浓度; 10. ⑵噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准。 表1-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级Leq（dB） 功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. ⑶废水：医疗废水执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放限值标准。 表1-6 综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值（日均值） 序号; 项目; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 2; 肠道致病菌; —. 3; 肠道病毒; —. 4; pH值; 6～9. 5; CODcr（mg/L）; 250. 最高允许排放负荷（g/床位）; 250. 6; BOD5（mg/L）; 100. 最高允许排放负荷（g/床位）; 100. 7; 悬浮物（mg/L）; 60. 最高允许排放负荷（g/床位）; 60. 8; 氨氮; —. 9; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10. 10; 色度（稀释倍数）; —. 11; 挥发酚（mg/L）; 1.0. 12; 总氰化物（mg/L）; 0.5. 13; 总汞（mg/L）; 0.05. 14; 总铬（mg/L）; 1.5. 15; 总银（mg/L）; 0.5. 16; 总余氯; —. 注：①采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8 mg/L。 ②采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. |

# 表二

2.1工程建设内容 2.1.1项目名称及建设单位 项目名称：陇南市武都区第一人民医院扩建项目 建设单位：陇南市武都区第一人民医院 2.1.2项目地理位置 陇南市武都区第一人民医院位于陇南市武都区钟楼滩开发区，中心地理坐标为东经104°54′47.79″，北纬33°23′4.11″，建设地点与环评阶段一致，未发生变化。具体项目地理位置见图2-1。 2.1.3项目平面布置 本项目仅在现有门诊住院综合楼新增床位250张，其中1F急诊科增加床位25张，3F五官肾内科增加床位38张，4F ICU增加7张，6F妇科增加床位50张，9F内二科增加床位45张，11F骨科增加床位35张，13F泌尿科增加床位50张，平面布置见图2-2。平面布置与环评报告一致，未发生变化。 2.1.4建设内容 本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 主要工程建设内容对照表 类别; 名称; 环评阶段建设内容; 验收阶段实际建设内容. 主体工程; 门诊住院综合楼; 1F; 急诊科增加床位25张; 与环评阶段一致，急诊科增加床位25张. 3F; 五官肾内科增加床位38张; 与环评阶段一致，五官肾内科增加床位38张. 4F; ICU增加床位7张; 与环评阶段一致，ICU增加床位7张. 6F; 妇科增加床位50张; 与环评阶段一致，妇科增加床位50张. 9F; 内二科增加床位45张; 与环评阶段一致，内二科增加床位45张. 11F; 骨科增加床位35张; 与环评阶段一致，骨科增加床位35张. 13F; 泌尿科增加床位50张; 与环评阶段一致，泌尿科增加床位50张. 公用 工程; 供电; 用电由武都区供电电网供给; 与环评阶段一致，用电由武都区供电电网供给. 供水; 项目由武都区市政供水管网供应; 与环评阶段一致，由武都区市政供水管网供应. 供热; 项目采用集中供暖; 与环评阶段一致，采用集中供暖. 排水; 废水主要包括就诊人员、职工人员等产生的生活污水及医疗废水。生活污水经医院化粪池处理后与医疗废水一起经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)表2预处理标准要求后，排入市政污水管网。; 与环评阶段一致，生活污水经医院化粪池处理后与医疗废水一起经污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)表2预处理标准要求后，排入市政污水管网。. 环保工程; 污水处理站; 化粪池+ 400m3/d污水处理站; 与环评阶段一致. 隔声减振措施; 空压机等设备采取减振措施等; 与环评阶段一致. 医疗废物暂存间; 医废收集桶及1座20m2密闭医废暂存间; 与环评阶段一致. 生活垃圾; 设置生活垃圾桶; 与环评阶段一致. 2.1.5主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标变动情况见表2-2。 表 2-2 项目主要技术经济指标一览表 项目; 单位; 环评阶段指标; 验收阶段标准; 备注. 病床; 床; 250; 250; -. 本项目实际建设内容的主体工程、公用工程与环保工程与环评阶段一致，未发生变化。 2.1.6项目投资及资金来源 （1）项目投资 本环评报告表中工程建设项目总投资为300万元，环保一次性投资费用为30万元，环保投资占整个项目投资的比例为10%；本项目实际总投资为300万元，其中实际环保投资为30万元，占总投资的10%。 （2）资金来源 项目资金来源为建设单位自筹。 2.1.7 劳动定员及工作时间 本项目新增医务人员101人。年营业365天，实行三班24小时工作制。与环评阶段一致。

2.2原辅材料消耗及水平衡 2.2.1主要原辅材料消耗 该项目原辅材料主要为医疗卫生用品及药品，根据日门诊量和住院病人，年耗量有一定的变化。原、辅材料主要消耗指标见表2-3。 表2-3 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 年耗量; 来源. 1; 棉签; 5支; 支; 365000; 国产. 2; 外科口罩; 挂耳; 只; 30417; 国产. 3; 外科口罩; 绑带; 只; 12167; 国产. 4; 防护口罩; 灭菌折叠型; 只; 1825; 国产. 5; 防护服; 180; 套; 1825; 国产. 6; 输液器; 0.7; 套; 48667; 国产. 7; 输液器; 0.55; 套; 18250; 国产. 8; 检查手套; 6.5; 双; 12167; 国产. 9; 检查手套; 7; 双; 18250; 国产. 10; 酒精; 75%; 瓶; 1825; 国产. 11; 84消毒液; 500ml; 瓶; 1825; 国产. 12; 碘伏; 500ml; 瓶; 1825; 国产. 13; 注射器; 20ml; 支; 608337; 国产. 14; 注射器; 5ml; 支; 30417; 国产. 15; 鼻氧管; 双腔; 支; 60837; 国产. 16; 采血管; 无抗凝剂; 支; 30417; 国产. 17; 采血管; 血常规; 支; 30417; 国产. 18; 输液贴; JWT*4-1; 包; 36500; 国产. 19; 抗菌洗手液; 500ml; 瓶; 1217; 国产. 20; 消毒凝胶; 500ml; 瓶; 1825; 国产. 2.2.2水源及水平衡 项目实际运行过程中用水来源、废水排放去向、用水单元、排水去向等与环评阶段一致，未发生变化。 （1）给水工程 （1）职工生活用水 本项目劳动定员101人，生活用水量为15.15m3/d（5529.75m3/a），项目生活污水量为12.12m3/d（44523.80m3/a）。 （2）病床用水 本项目设置250张床位，病床用水量为75.00m3/d（27375.00m3/a），项目病床废水量为60.00m3/d（21900.00m3/a）。 - 陪护人员用水 本项目设置250张床位，陪护人员为250人，生活用水量37.50m3/d（13687.50m3/a），本项目生活污水量为30.00m3/d（10950.00m3/a）。 （4）消毒剂配比用水 消毒剂配比用水量约为0.02m3/d（7.30m3/a）。 （2）排水 本项目无特殊医疗废水产排，废水来源于职工生活污水以及病房医疗废水等，最大排水量为102.14m3/d（37281.1m3/a）。 废水依托医院现有的污水处理站，经二级生化处理工艺+消毒工艺，水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的预处理标准后排入武都区市政污水管网。本项目验收期间给排水情况具体见表、表。 医院实际用排水平衡见表2-5及图2-3。 表2-5 项目给排水平衡表 单位：m3/d 序号; 产生源; 项目; 人数; 用水指标; 总用水量 （m3/d）; 损耗量 （m3/d）; 排水量 （m3/d）; 备注. 1; 住院 病房; 病床病人; 250人; 300L/d·床; 75.00; 15.00; 60.00; 医疗废水. 2; 职工人员; 101人; 150L/人·d; 15.15; 3.03; 12.12; 生活废水. 3; 陪护人员; 250人; 150L/人·d; 37.50; 7.50; 30.00; /. 4; 消毒剂配比用水; 消毒剂配比用水; /; /; 0.02; 0.02; 0; /. 5; 合计; 127.67; 25.55; 102.12; /. 表2-6 项目水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 项目; 用水量; 新鲜水; 回用水; 耗水量; 排水量; 去向说明. 1; 住院 病房; 75.00; 75.00; 0; 15.00; 60.00; 医疗废水处理站. 2; 职工人员; 15.15; 15.15; 0; 3.03; 12.12; 医疗废水处理站. 3; 陪护人员; 37.50; 37.50; 0; 7.50; 30.00; 医疗废水处理站. 4; 消毒剂配比用水; 0.02; 0.02; 0; 0.02; 0; /. 5; 合计; 127.67; 127.67; 0; 25.55; 102.12; /. 住院病房 职工人员 陪护人员 消毒剂配比用水 自来水管网 127.67 75.00 15.00 60.00 15.15 3.03 12.12 37.50 7.50 30.00 0.02 102.12 市政污水管网 污水处理站 化粪池 图2-3 医院实际给排水平衡 2.3主要环境保护目标 本项目建设地点位于陇南市武都区钟楼摊开发区，验收阶段与环评阶段主要环境保护目标一致，没有发生变化，主要环境保护目标见表2-6，图2-4。 表2-6 项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 远东.西景花苑; -17; -33; 人群; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类相应标准；《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; SW; 35. 武都区税务局; -35; 18; 人群; NW; 45. 武都区环境卫生管理局; -45; 0; 人群; W; 45. 钟楼滩邮政所; -90; -25; 人群; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; SW; 100. 西新苑小区; -135; 180; 人群; NW; 156. 武都区深圳中学; -145; 200; 人群; NW; 185. 异地搬迁安置小区; 160; -198; 人群; SE; 190. 中国电信钟楼滩支局; 169; -218; 人群; SE; 260. 陇南市中山医院; 262; 0; 人群; E; 262. 远东丽景家园; -240; 90; 人群; NW; 300. 紫金幼儿园; 290; -230; 人群; SE; 320. 陇南扬名中学; 250; 40; 人群; NE; 280. 陇南市气象局; 460; 80; 人群; NE; 375. 武都区旧城山中学; 348; 211; 人群; NE; 410. 金润幼儿园; -90; 500; 人群; NW; 479. 白龙江; -430; 0; 地表水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; W; 430. 北裕河; 0; -370; 地表水体; S; 370.

2.4主要工艺流程及产物环节（附工艺流程图及产污节点） 2.4.1.工艺流程 （1）医院运营工艺流程 该项目为医院建设项目，主要针对社会公众患者进行诊治，工艺流程及产污环节图见图2-5。 图2-5 项目工艺流程及产污环节图 工艺简述：患者到导医台进行咨询后，进入诊室初步诊断；经医生初步诊断后再通过医疗仪器进一步为患者确诊，接受相应的治疗。部分病情较轻患者在药剂科购买药品后离开，或者进入输液室输液完成后离开；另一部分患者进行住院治疗康复后出院。 （2）医院污水处理站工艺流程 医院建有1座400m3/d污水处理站，采用“二级生化处理工艺+消毒”工艺。 本项目废水依托现有污水处理站处理后排入污水管网，废水处理工艺流程图详见图2-6。 化粪池 污水 格栅 调节池 缺氧池 接触氧化池 二沉池 消毒池 污泥外运 污泥回流HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH （活性氧消毒剂、高效聚氯化铝） 市政管网 污泥池 图2-6 医疗废水处理工艺流程图 2.4.2产污环节 本项目产生的污染物含废气、废水、噪声、固体废物等，具体见表2-7。 表2-7 污染物产生环节 类 别; 污染源; 主要污染物组成. 废气; 医院; 医疗废气. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度等. 备用发电机; 备用发电机尾气. 废水; 医疗废水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、 肠道病毒、化学需氧量、氨氮、 pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、色度、总余氯、LAS. 生活污水; CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、pH值. 噪声; 医疗设备; 噪声. 固体 废物; 医疗废物; 针管、针剂瓶、输液管、手套、医疗废物等. 废药物、废试剂、擦布、绷带、毛发等. 危险废物; 污泥、紫外线灯管等. 生活垃圾; 医院人员、就诊人员、住院病人及陪护人员所 产生的废弃包装物、废纸、废塑料等. 2.5验收范围 本次验收范围与项目环境影响评价文件的评价范围一致，即在现有门诊住院综合楼新增床位250张及配套的环保工程。 2.6项目综合变动情况分析 项目在建设过程中严格落实了环境影响评价报告及环评审批文件中各项环保措施要求，项目性质、规模、地点、生产工艺及环保措施等均与审批文件一致，未发生变化。只环保投资发生了变化，项目环评时期环保投资为30万，项目实际环保投资为27.5万元，主要原因是物价变化所致。。根据监测报告结果表明，项目各项污染物均能达标排放。综上所述，以上变化不属于重大变更，对环境未产生负面影响。

# 表三

3.1主要污染物、污染物处理和排放 3.1.1废气 项目运营期产生的废气主要为带病原微生物医疗废气，污水处理设施恶臭气体及锅炉运行废气。 该医院不设传染病房，但医院的病房区、手术室和检验科在运营过程当中有可能会产生的医疗废气。通过采取定期消毒、加大通风等措施能够有效降低医疗废气的浓度。 本项目依托医院现有的一座处理能力为400m3/d的污水处理站，污水处理站在运行过程中会产生一定的恶臭气体，本项目通过选用密闭性较好的设备，优化平面布局，远离敏感目标，并加强管理、及时检修等方式，尽量避免异味对项目及周围环境空气的影响。 3.1.2废水 本项目产生的废水主要为生活废水和医疗废水，不涉及特殊医疗废水。医疗废水及生活废水排入化粪池，经化粪池处理后的废水进入医院综合污水处理站处理后，由污水管网排至市武都区污水处理厂处理。各污染物排放浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。 3.1.3噪声 本项目建设内容为只新增床位250张，不新增其他大型产噪设备，因此对周围声环境影响较小。 3.1.4固体废弃物 本项目运营过程中产生的固体废物有一般固体废物、医疗废物以及污水处理设备产生的污泥。项目运营期间生活垃圾分类收集，分别存储于专用垃圾箱，密封存放，不与医疗垃圾混放，每天由当地环卫部门收集拉运。 根据医院实际运行情况，本项目产生医疗垃圾集中收集于医疗废物暂存间，并安排值日人员专门进行收集、看管、委托，最终委托有资质单位处理。污水处理设备产生的污泥先通过加消毒剂进行消毒处理，污水处理站污泥委托有资质的单位处理。 3.1.5环保投资及项目“三同时”落实情况 （一）环保投资 本项目环评报告表中工程建设项目总投资为300万元，环保一次性投资费用为30万元，环保投资占整个项目投资的比例为10%；本项目实际总投资为300万元，其中实际环保投资为27.5万元，占总投资的9.17%，详细情况见表3-1。 表3-1 项目污染物治理措施及环保投资一览表 污染源; 治理设施; 环评阶段投资（万元）; 验收阶段投资（万元）; 变化情况（万元）. 废气; 紫外线消毒设备; 5.5; 5.5; 0. 自然通风、绿化; 4.5; 3.5; -1.0. 废水; 1座400m3/d污水处理站，采用“二级生化处理工艺+消毒”; 12.0; 10.5; -1.5. 噪声; 设置保持安静标识牌，选用低噪声设备、减震隔声等; 1.0; 1.0; 0. 固废; 医疗废物暂存于医疗废物暂存间，占地面积为10m2，委托有资质单位处理。; 2.5; 2.5; 0. 集中收集后，定期交由当地环卫部门清运合理处置，购置垃圾桶; 2.0; 2.0; 0. 污泥属于危险废物，经过消毒处理后，委托有资质单位处理。; 2.5; 2.5; 0. 合计; 30; 27.5; -2.5. 根据上表可知，本项目实际环保投资小于环评环保投资，其主要环保投资的变化是物价变化所致。 根据项目实际调查情况，项目在运营期间落实了环境评价阶段提出的相应环保措施，通过上述环保措施，项目验收期间废水监测结果可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）预处理标准，项目产生的臭气可以达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准值要求，噪声监测结果可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值，医疗固废、污泥及生活垃圾得到合理处置，故本次报告认为其环保措施是基本可行的。 （二）“三同时”落实情况 表3-2 项目环保“三同时”验收一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 实际建设情况. 废气治理; 采用紫外线消毒对室内空气进行常规消毒，同时加强自然通风和机械通风；污水处理设施废气通过采取污水处理站全封闭设施，污泥及时清掏拉运处理；; 满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准。; 监测结果表明，废气满足排放标准. 污水治理; 医疗废水以及生活废水依托医院现有化粪池处理，依托医院现有污水处理站，采用“二级生化处理工艺+消毒”工艺处理后排入污水管网。; 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准 即pH6~9、CODCr＜250mg/L、BOD5＜100mg/L、SS＜60mg/L、粪大肠菌群数＜5000MPN/L、总余氯2~8mg/L等; 监测结果表明，废水满足排放标准. 噪声治理; 设备减震基础及柔性软接头; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 监测结果表明，噪声满足排放标准. 固体废物 治理; 危险废物收集后暂存于危险废物暂存间（医疗废物暂存间），最终委托有资质单位进行处理, 一般固废生活垃圾由由当地环卫部门收集清运，污水处理产生的污泥委托有资质的医疗废物处理中心进行处置。; 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）中相关规定等、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）; 医疗废物分类收集，存于医废暂存间，由有资质单位收集处理；生活垃圾统一收集后由环卫部门拉运处理；污泥委托有资质的医疗废物处理中心进行处置。. 根据现场实际调查以及对照上表的信息进行对照得出：环保措施均按环评要求进行建设，未发生变化，项目验收期间建设情况见图3-1。

# 表四

4.1建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 4.1.1建设项目环境影响评价结论 1.项目概况 ### ⑴基本情况 项目名称：陇南市武都区第一人民医院扩建项目 建设性质：扩建 建设单位：陇南市武都区第一人民医院 项目仅在现有门诊住院综合楼新增床位250张，无新增配套病理分析设施。本项目建设总投资300万元，其中环保投资为30万元，环保投资占总投资的比例为10%。 本项目新增医务人员101人。年营业365天，实行三班24小时工作制。 ### ⑵项目选址 ### 本项目位于陇南市武都区钟楼滩开发区。 ### 地理坐标东经104°54′47.79″、北纬33°24′4.11″。 4.1.2产业政策符合性分析 本项目为医院建设项目，依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目为鼓励类中“三十七、卫生健康 5、“医疗卫生服务设施建设”项目，符合国家产业政策。 ### 4.1.3环境影响环保措施可行性 （1）废水 ### 本项目废水主要是医务人员的生活污水和项目产生的医疗废水，无特殊医疗废水产生。 ### 医院建有1座400m3/d污水处理站（采用二级生化处理工艺+消毒），和1座200m3化粪池。本项目产生的医疗废水及生活污水经化粪池+二级生化处理+消毒处理后排至排至市政污水管网。项目废水经污水处理设施处理后能够满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准限值。 经上述措施后，项目产生废水对周围环境较小，措施可行。 ### （2）废气 现有工程产生医疗废气主要为医院对医疗卫生器材进行消毒时产生的废气、病房区和检验科会产生一些带病原微生物的气溶胶污染物，废气产生点分散且产生量较小，对周围环境影响较小。 项目污水处理设施运行过程中会产生一定的废气，此部分恶臭气体产生量较小，自然通风排放，对周围环境影响较小。 综上所述，项目产生废气对周围环境影响较小。 （3）噪声 本项目无新增其他大型产噪设备，且根据监测数据可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准限值。项目产生噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废弃物 项目运营期生活垃圾的产生量为128.1t/a，此部分固废集中收集由环卫部门运至当地生活垃圾填埋场处置，对周围环境影响较小。 根据医院实际运行情况，项目产生医疗垃圾产生量为45t/a，本项目产生医疗垃圾集中收集于医废暂存间暂存，交由有资质单位处理，对周围环境影响较小。 项目污水处理设施整改后，污水处理设施污泥产生量约为7.46t/a，本次报告要求，此部分固废一年清掏一次，加生石灰消毒，经监测达标后交由甘肃省危险废物处置中心处置，对周围环境影响较小。 经上述处理后，本项目产生的固废对周围环境造成的影响较小。 ### 4.1.4污染物排放总量控制指标 结合本项目建设特性，本项目不建议申请总量控制指标。 4.1.5项目可行性结论 综上所述，评价认为，本项目符合国家产业政策，污染因素简单，对环境影响较小，采取相应的污染治理措施技术可行，措施有效。工程实施期间不会对环境空气、声环境产生较大影响。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址和建设是可行的。 4.2环境影响评价审批意见 陇南市武都区第一人民医院： 你单位报送的《陇南市武都区第一人民医院扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，我局组织专家进行了技术审查，环评单位按照技术评估意见对《报告表》进行了补充、修改和完善。经研究，现对该《报告表》（报批稿）批复如下： 一、本项目位于甘肃省陇南市武都区钟楼滩，建设内容为仅在现有门诊住院综合楼新增床位250张，其中1F急诊科增加床位25张，3F五官肾内科增加床位38张，4F ICU增加7张，6F妇科增加床位50张，9F内二科增加床位45张，11F骨科增加床位35张，13F泌尿科增加床位50张。本项目总投资300万元，全部为建设单位自筹。环保治理投资费用30万元，占项目投资总费用的10%。 在全面落实《报告表》及本批复提出的各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，工程建设的不良影响可以得到减缓和控制。我局原则同意依据《报告表》中所列建设项目性质、规模、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。 二、项目建设和运营管理应重点做好以下工作： （一）加强水污染防治工作。 ⑴施工期施工人员生活污水依托院区区现有卫生间和化粪池处理后全部排入市政污水管网。⑵含有高浓度悬浮物的生产废水应设有沉淀池，使悬浮物沉淀后回用。营运期外排废水主要为生活污水、医疗废水（住院病房废水和医护人员废水）等。项目废水依托现有污水处理站处理后排入污水管网。 （二）做好噪声防治工作。 施工期选用符合国家有关标准的低噪声施工机械和运输工具，对强噪声源设备设置控噪装置，禁止夜间施工。本项目建设内容为只新增床位250张，不新增其他大型产噪设备，项目建成运营后对周围声环境影响较小。 （三）落实大气污染防治措施。 施工期：⑴加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。⑵对施工进度及进入院区的车流量进行合理规划，防止施工现场车流量过大。⑶使用优质燃油，减少机械和车辆有害气体排放。营运期产生废气主要为医疗废气、备用发电机尾气以及污水处理设施废气，排放形式为无组织排放。医院通过采取定期紫外线消毒、加大通风等措施降低医疗废气的浓度；备用的发电机在使用过程中产生的CO、NOx、TSP，通过室内排风系统抽出，应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值；污水处理设施选用密闭性较好的设备，并在日常使用中加强管理、及时检修，清运污泥过程中对运输车辆采取封闭等措施减小对周围环境空气的影响。 （四）落实固体废物防治措施。 施工期产生的生活垃圾依托院区生活垃圾收集桶收集后由环卫部门及时统一处理，施工过程产生的建筑垃圾属于一般固体废物，可回收部分尽量回收利用，其它不能回收利用的建筑垃圾全部送住建部门指定的地方处置。营运期产生的固体废物有生活垃圾、医疗废物、污水处理设施产生的污泥。生活垃圾分类收集，分别存储于专用垃圾箱，密封存放，不与医疗垃圾混放。生活垃圾每天由当地环卫部门收集清运；医疗废物依托医院现有的医疗废物暂存间暂存，最终委托有资质的医疗废物处理中心处理；污水处理站污泥委托当地医疗废物处理中心处理。 （五）《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应重新报批环境影响报告表。 四、项目建设应按照国家环保法律法规要求，严格控制生态影响范围，做到污染物达标排放，严格执行环境保护“三同时”制度，做到环保投资及时足额到位，认真落实《报告表》提出的各项环保治理措施，发挥环保投资效益，改善和保护环境。项目建成后，应按照《建设项目环境保护管理条例》相关规定开展竣工环境保护验收工作。 五、请你单位按照《固定污染源排污许可分类管理名录》、《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可管理条例》等要求办理相关手续，做好排污许可相关工作。 六、严格落实《报告表》提出的各项环境管理与监控计划，建立工作台账，强化员工的环境安全培训，防止发生环境污染和生态破坏事故。 七、你单位必须按照规定接受各级生态环境保护部门的监督检查。 4.3环评批复落实情况检查 表4-3 审批文件中要求的落实情况 审批文件中要求的环境保护措施; 环境保护措施的落实情况; 措施的执行效果及未采取措施的原因. （一）加强水污染防治工作。 ⑴施工期施工人员生活污水依托院区区现有卫生间和化粪池处理后全部排入市政污水管网。⑵含有高浓度悬浮物的生产废水应设有沉淀池，使悬浮物沉淀后回用。营运期外排废水主要为生活污水、医疗废水（住院病房废水和医护人员废水）等。项目废水依托现有污水处理站处理后排入污水管网。; 项目施工期生活污水依托院区区现有卫生间和化粪池处理后全部排入市政污水管网，不产生高浓度悬浮物生产废水；营运期外排废水主要为生活污水、医疗废水（住院病房废水和医护人员废水）等。项目废水依托现有污水处理站处理后排入污水管网; 严格落实了审批文件中要求的环境保护措施，产生的废水污染物均达标排放。. （二）做好噪声防治工作。 施工期选用符合国家有关标准的低噪声施工机械和运输工具，对强噪声源设备设置控噪装置，禁止夜间施工。本项目建设内容为只新增床位250张，不新增其他大型产噪设备，项目建成运营后对周围声环境影响较小。; 本项目施工期较短，且选用符合国家有关标准的低噪声施工机械和运输工具，对强噪声源设备设置控噪装置，无夜间施工现象发生。本项目建设内容为只新增床位250张，不新增其他大型产噪设备，项目建成运营后对周围声环境影响较小。; 噪声经监测均能达标排放。噪声治理措施执行效果较好，据调查，无噪声扰民现象发生。. （三）落实大气污染防治措施。 施工期：⑴加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。⑵对施工进度及进入院区的车流量进行合理规划，防止施工现场车流量过大。⑶使用优质燃油，减少机械和车辆有害气体排放。营运期产生废气主要为医疗废气、备用发电机尾气以及污水处理设施废气，排放形式为无组织排放。医院通过采取定期紫外线消毒、加大通风等措施降低医疗废气的浓度；备用的发电机在使用过程中产生的CO、NOx、TSP，通过室内排风系统抽出，应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值；污水处理设施选用密闭性较好的设备，并在日常使用中加强管理、及时检修，清运污泥过程中对运输车辆采取封闭等措施减小对周围环境空气的影响。; 项目施工期较短，且产生污染物较少。在施工过程中严格落实大气污染防治措施；项目建成运行中，产生的废气主要是医疗废气及污水处理设施废气，均为无组织排放。医疗废气通过采取定期消毒、加大通风等措施降低医疗废气的浓度，污水处理设施废气通过将污水处理站设置为地下全封闭、构筑物加盖、平面布局优化、远离敏感目标等措施减少恶臭气体对周围环境的影响。备用的发电机在使用过程中产生的废气，通过室内排风系统抽出，以无组织状态排放。; 严格落实了审批文件中要求的环境保护措施，产生的废气污染物均达标排放。. （四）落实固体废物防治措施。 施工期产生的生活垃圾依托院区生活垃圾收集桶收集后由环卫部门及时统一处理，施工过程产生的建筑垃圾属于一般固体废物，可回收部分尽量回收利用，其它不能回收利用的建筑垃圾全部送住建部门指定的地方处置。营运期产生的固体废物有生活垃圾、医疗废物、污水处理设施产生的污泥。生活垃圾分类收集，分别存储于专用垃圾箱，密封存放，不与医疗垃圾混放。生活垃圾每天由当地环卫部门收集清运；医疗废物依托医院现有的医疗废物暂存间暂存，最终委托有资质的医疗废物处理中心处理；污水处理站污泥委托当地医疗废物处理中心处理。; 施工期产生的生活垃圾依托院区生活垃圾收集桶收集后由环卫部门及时统一处理，施工过程产生的建筑垃圾，可回收部分回收利用，其它不能回收利用的建筑垃圾全部送住建部门指定的地方处置；营运期产生的固体废物有生活垃圾、医疗废物、污水处理设施产生的污泥。生活垃圾分类收集，分别存储于专用垃圾箱，密封存放，不与医疗垃圾混放。生活垃圾每天由当地环卫部门收集清运；医疗废物依托医院现有的医疗废物暂存间暂存，最终委托有资质的医疗废物处理中心处理；污水处理站污泥委托当地医疗废物处理中心处理。; 固体废物按环评要求执行，无乱放行为处置措施效果良好。. （五）《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应重新报批环境影响报告表。; 本项目位于陇南市武都区钟楼滩开发区。中心地理坐标为东经104°54′47.79″、北纬33°24′4.11″。项目建设内容为在现有门诊住院综合楼新增床位250张，项目性质、规模、地点、生产工艺及环保措施均与审批文件一致，未发生变化。; 严格落实了审批文件中各项措施要求，项目性质、规模、地点、生产工艺及环保措施均未发生变化。.

# 表五

5.1验收监测质量保证及质量控制 5.1.1质量保证和质量控制 （一）为确保本次监测数据具有代表性、准确性和可靠性，严格按照国家相关技术规范及相关标准的有关规定执行。依据质控措施，对监测全过程包括采样、祥品分析、数据处理等各个环节均进行了严格的质量控制。本次监测分折人员均持证上岗，所用仪器、量器均经计量部门检定、校准或实验室内自校准，并在有效期内。监测所有原始数据、统计数据，均经三级审核后使用。 （二）实验室内部所有项目进行了质量控制，水样进行平行双样的测定、思控样考核等质控措施，大气样品进行质控样考核。考核样结果在规定的置信花围之内。质控详见表 5-1、5-2、5-3、5-4。 表5-1 废气仪器检定结果一览表 名称; 型号; 检定/校准单位; 有效期; 结果. 环境空气综合采样器; 崂应2050型; 深圳市中测计量检测技术有限公司; 2022.05; 合格. 可见分光光度计; V729; 金昌市质量技术监督检测所; 2022.07; 合格. 表5-2 水仪器检定/校准结果一览表 名称; 型号; 检定/校准单位; 有效期; 检定结果. pH计; PHS-25型; 金昌市质量技术监督检测所; 2022.07; 符合0.1级要求. 可见分光光度计; V729; 金昌市质量技术监督检测所; 2022.07; 合格. 红外分光测油仪; SYT700; 东莞市帝恩检测有限公司; 2022.11; 合格. 生化培养箱; SPX-150BⅢ; 东莞市帝恩检测有限公司; 2022.11; 合格. 多参数水质测定仪; 5B-3B(V8); 东莞市帝恩检测有限公司; 2022.11; 合格. 表5-3 水质检测质控数据一览表 项目名称; 质控（标准）样编号; 检测结果; 置信范围; 评价. 化学需氧量（mg/L）; BW02086-1; 20.2; 18.9±2.6; 合格. 氨氮（mg/L）; B2001015; 18.8; 17.6±1.9; 合格. 挥发酚（mg/L）; BW02067-7; 1.18; 1.20±06; 合格. 氰化物（mg/L）; 202267; 0.170; 0.164±0.014; 合格. 阴离子表面活性剂（mg/L）; BW0533-8Y3424; 10.6; 10.9±5%; 合格. 表5-4 噪声检测仪器检定及质控结果一览表 仪器名称; 仪器型号; 检定单位; 有效期; 检定/校准结果. 声校准器; AWA6221A; 甘肃省计量研究院; 2022.03; 合格. 声级计; AWA6228+; 甘肃省计量研究院; 2022.03; 合格. 表5-5 噪声校准结果一览表 仪器型号; 测量值(dB); 允许差(dB）; 校准结果评价. 检测前; 检测后. 声级计 AWA6228+; 93.8; 93.8; ±0.5; 合格.

# 表六

6.1验收监测内容 陇南市武都区第一人民医院委托甘肃领越检测技术有限公司，于2021年12月5~6日对武都区第一人民医院项目竣工环境保护验收进行检测，并于12月12日完成数据整理并编制了检测报告。通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下： 6.1.1.废气监测 （1）监测项目及分析依据 表6-1 无组织废气监测点位及频次 测点位置; 检测项目; 检测频次. 1# 医院西北侧15m; 硫化氢、氨、臭气浓度; 硫化氢、氨4次/天 臭气浓度2次/天 检测2天. 2# 医院东南侧10m. （2）执行标准 无组织废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 6.1.2.噪声监测 （1）监测布点： 1#厂界西南侧、2#厂界东南侧、3#厂界东北侧、4#厂界西北侧各设一个监测点，环境敏感点5#远东西景花苑、6#武都区税务局、7#武都区环境卫生管理局各设一个监测点，监测点位见表6-2及图6-1。 表6-2 噪声监测点位及频次 检测点位; 检测项目; 检测频次. 1#医院西南侧; 等效声级Leq[dB(A)]; 昼、夜间各测一次，检测2天等效声级. 2#医院东南侧. 3#医院东北侧. 4#医院西北侧. 5#远东西景花苑. 6#武都区税务局. 7#武都区环境卫生管理局. （2）执行标准 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 ## 6.1.3.废水监测 ## （1）监测布点： 表6-3 废水监测点位及频次 检测点位; 检测项目; 检测频次. 医院污水处理站进口; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群、总余氯; 检测2天 每天4次. 医院污水处理站出口. （2）执行标准 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的污染物排放限值标准。 6.1.4.环境监测分析 检测依据按照《空气和废气检测分析方法》第四版 国家环境保护总局（2002年）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002、《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的相关规定执行，监测分析方法详见表6-5、6-6。 表6-5 无组织废气监测分析方法 项目名称; 检测方法; 方法来源; 检出限. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 533-2009; 0.01 mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度计法（B）; 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）; 0.001mg/m³. 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法; GB/T 14675-1993; 10（无量纲）. 样品采集; 大气污染物无组织排放监测技术导则; HJ 55-2000; /. 恶臭污染环境监测技术规范; HJ 905-2017; /. 表6-6 废水监测分析方法 项目名称; 检测方法; 方法来源; 检出限. pH值; 水质 pH值的测定 电极法; HJ 1147-2020; 0.01 pH. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法; HJ/T 399-2007; 15 mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5 mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB 11901-1989; 4 mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025 mg/L. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法; HJ 637-2018; 0.06 mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法; HJ 637-2018; 0.06 mg/L. 阴离子表面 活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法; GB/T 7494-1987; 0.05 mg/L. 色度; 水质 色度的测定 稀释倍数法; GB/T 11903-1989; /. 挥发酚; 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法; HJ 503-2009; 0.01 mg/L. 总氰化物; 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法; HJ 484-2009; 0.001 mg/L. 粪大肠菌群; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法; HJ 347.2-2018; 20 MPN/L. 总余氯; 水质游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4 苯二胺分光光度法; HJ 586-2010; 0.03 mg/L. 样品采集; 污水监测技术规范; HJ 91.1-2019; /.

# 表七

7.1验收监测结果与分析 7.1.1监测结果 ⑴废气监测结果 无组织废气监测结果详见表7-1。 表7-2 无组织废气监测结果表 检测项目及频次; 采样日期、检测点位、检测结果; 标准 限值（mg/m3）; 评价. 12.05; 12.06. 1# 医院西北侧15m; 2# 医院东南侧10m; 1# 医院西北侧15m; 2# 医院东南侧10m. 氨 （mg/m3）; 第一次; 0.041; 0.049; 0.019; 0.085; 1.0; 达标. 第二次; 0.034; 0.055; 0.015; 0.079; 1.0; 达标. 第三次; 0.052; 0.047; 0.073; 0.019; 1.0; 达标. 第四次; 0.053; 0.042; 0.020; 0.089; 1.0; 达标. 最大值; 0.053; 0.055; 0.073; 0.089; 1.0; 达标. 硫化氢 （mg/m3）; 第一次; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 0.03; 达标. 第二次; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 0.03; 达标. 第三次; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 0.03; 达标. 第四次; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 0.03; 达标. 最大值; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; ＜0.001; 0.03; 达标. 臭气浓度 (无量纲）; 第一次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 10; 达标. 第二次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 10; 达标. 最大值; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 10; 达标. 根据表7-1废气监测结果可知，无组织废气排放浓度能满足《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表3中标准限值。 ⑵噪声监测结果 噪声监测结果详见表7-2。 表7-2 噪声监测结果表 单位：dB（A） 测点编号; 检测日期; 检测时段; 等效声级Leq[dB(A)]. 检测结果; 标准限值; 评价. 1#医院西南侧; 2021.12.05; 昼间; 51.6; 60; 达标. 夜间; 43.8; 50; 达标. 2021.12.06; 昼间; 53.6; 60; 达标. 夜间; 44.4; 50; 达标. 2#医院东南侧; 2021.12.05; 昼间; 52.1; 60; 达标. 夜间; 42.7; 50; 达标. 2021.12.06; 昼间; 52.6; 60; 达标. 夜间; 43.6; 50; 达标. 3#医院东北侧; 2021.12.05; 昼间; 52.7; 60; 达标. 夜间; 43.9; 50; 达标. 2021.12.06; 昼间; 51.2; 60; 达标. 夜间; 41.8; 50; 达标. 4#医院西北侧; 2021.12.05; 昼间; 52.9; 60; 达标. 夜间; 44.1; 50; 达标. 2021.12.06; 昼间; 51.7; 60; 达标. 夜间; 43.9; 50; 达标. 5#远东西景花苑; 2021.12.05; 昼间; 51.5; 60; 达标. 夜间; 41.5; 50; 达标. 2021.12.06; 昼间; 51.5; 60; 达标. 夜间; 40.5; 50; 达标. 6#武都区税务局; 2021.12.05; 昼间; 53.6; 60; 达标. 夜间; 43.5; 50; 达标. 2021.12.06; 昼间; 54.0; 60; 达标. 夜间; 43.2; 50; 达标. 7#武都区环境卫生管理局; 2021.12.05; 昼间; 52.1; 60; 达标. 夜间; 43.7; 50; 达标. 2021.12.06; 昼间; 49.3; 60; 达标. 夜间; 43.0; 50; 达标. 根据监测结果可知，项目医院厂界昼间噪声值范围为51.2~53.6dB(A)，夜间噪声值范围为41.8~44.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）2类标准限值。敏感点昼间噪声值范围为49.3~54.0dB(A)，夜间噪声值范围为40.5~43.7dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值。 ⑶污水监测结果 污水监测结果详见表7-3。 表7-3 污水监测结果 检测项目; 检测点位、采样时间、检测结果; 标准 限值 （mg/L）; 评价. 医院污水处理站进口. 12.05; 12.06. pH（无量纲）; 7.7; 7.7; 7.7; 7.6; 7.7; 7.7; 7.7; 7.7; /; /. 化学需氧量（mg/L）; 316; 330; 376; 347; 302; 296; 328; 315; /; /. 五日生化需氧量（mg/L）; 140; 152; 135; 157; 134; 120; 140; 150; /; /. 悬浮物（mg/L）; 104; 129; 151; 92; 185; 100; 148; 123; /; /. 氨氮（mg/L）; 27.6; 28.2; 26.8; 28.4; 30.0; 28.0; 29.2; 25.1; /; /. 动植物油（mg/L）; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; /; /. 石油类（mg/L）; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; /; /. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 1.36; 1.42; 1.52; 1.30; 1.28; 1.34; 1.50; 1.42; /; /. 色度（倍）; 16; 16; 32; 16; 16; 16; 16; 16; /; /. 挥发酚（mg/L）; 0.008; 0.009; 0.010; 0.008; 0.007; 0.009; 0.011; 0.009; /; /. 总氰化物（mg/L）; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; /; /. 粪大肠菌群（MPN/L）; ＞2.4×104; ＞2.4×104; ＞2.4×104; ＞2.4×104; ＞2.4×104; ＞2.4×104; ＞2.4×104; ＞2.4×104; /; /. 总余氯（mg/L）; 2.25; 2.88; 1.95; 2.04; 1.69; 2.16; 2.92; 2.28; /; /. 检测项目; 检测点位、采样时间、检测结果; 标准 限值 （mg/L）; 评价. 医院污水处理站出口. 12.05; 12.06. pH（无量纲）; 7.5; 7.5; 7.5; 7.5; 7.5; 7.5; 7.5; 7.5; 6-9; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 60.4; 71.8; 78.2; 65.1; 73.2; 75.2; 80.3; 88.2; 250; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 22.2; 29.3; 32.8; 24.5; 37.7; 34.1; 35.3; 32.8; 100; 达标. 悬浮物（mg/L）; 36; 34; 37; 31; 28; 31; 29; 37; 60; 达标. 氨氮（mg/L）; 8.18; 8.42; 8.30; 8.51; 8.46; 8.29; 8.52; 8.36; /; /. 动植物油（mg/L）; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 20; 达标. 石油类（mg/L）; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 20; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 10; 达标. 色度（倍）; 4; 4; 8; 4; 4; 4; 4; 4; /; /. 挥发酚（mg/L）; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1.0; 达标. 总氰化物（mg/L）; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.5; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 6.3×102; 1.3×103; 7.7×102; 1.7×103; 1.1×103; 2.3×103; 3.3×103; 2.5×103; 5000; 达标. 总余氯（mg/L）; 6.77; 4.80; 5.27; 4.79; 5.80; 4.83; 3.81; 4.58; /; /. 由上表7-3可知，在污水处理站出口中，pH检测范围为7.5；COD检测范围为60.4~88.2；BOD5检测范围为22.5~37.7；悬浮物检测范围为28~37；氨氮检测范围为8.18~8.52；阴离子表面活性剂检测范围为0.05L；动植物油检测范围为0.06L；石油类检测范围为0.06L；总余氯检测范围为3.81~6.77；挥发酚检测范围为0.01L；总氰化物检测范围为0.001L；粪大肠菌群检测范围为1.1×1~6.3×10。废水检测结果满足《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理中标准限值，项目废水可以达标排放。

# 表八

8.1环境管理及检查结果 8.1.1环境管理状况 为切实保护环境，防止生产过程中污染物对周围环境的影响，环评要求公司制定了有关环保设施的操作规程和定期维护保养等制度，委派专职的人员负责厂区环境保护措施的实施与日常环保工作。 调查发现医院委派了专职的环保措施操作人员，内部建立有环保档案制度，对各类环保法规文件、环评资料、环保设施资料等档案进行了分门别类的管理，环境管理基本符合规范。 8.1.2环境方针 环境方针是组织最高管理者对遵循有关法规和保证持续改进的承诺。项目通过以下途径减少了其生产运营过程中的环境影响。 （1）本着对环境负责的态度开展生产经营活动，履行保护环境的职责； （2）遵守所有适用其生产运营的法律、法规及其他要求； （3）实施污染预防，减少废弃物的产生，以对环境负责的方式处置任何剩余废弃物； （4）采用对环境尽可能健康的经营方式； （5）确保进出人员对环境问题的关注； （6）从事并参与环境领域的活动； （7）从公开和客观的方式提供有关其环境影响的信息； （8）实施日常的环境监测和审核，确保员工遵循已建立的程序，使生产经营活动对自然环境和地方的影响最小化。 8.1.3环境监测能力建设情况 本项目建设和施工单位不具备环境监测能力，需委托有资质的环境监测单位进行。 8.1.4监测计划及其落实情况 报告表提出进行每季度一次的厂界噪声监测计划、废水监测计划，每年一次的厂界无组织废气的监测计划。根据调查医院只进行了验收监测，及季度的废水监测。没有很好的落实环境监测计划，应尽快落实环评报告提出的环境监测计划。 8.1.5环境管理状况分析及建议 进一步加强环境保护的重要性教育，不断提高职工的环境保护意识，做到经济建设和环境保护协调发展。 加强日常环境管理，明确专职环保管理人员，确保环境保护措施落实到实处，环保设施运转正常，杜绝事故性排放。 8.1.6环保设施运行 验收监测期间经检查，废水治理设施运行正常。环保设施环保设备的日常维护、维修由专人负责，负责制定环保设备的维修、维护保养及年检方案等。

# 表九

9.1结论与建议 9.1.1工程概况 陇南市武都区第一人民医院建设项目位于陇南市武都区城关镇，中心地理坐标为东经104°54′47.79″，北纬33°24′4.11″，项目仅在现有门诊住院综合楼新增床位250张，门诊住院综合楼：其中1F急诊科增加床位25张，3F五官肾内科增加床位38张，4F ICU增加7张，6F妇科增加床位50张，9F内二科增加床位45张，11F骨科增加床位35张，13F泌尿科增加床位50张。 9.1.2环保工作执行情况 该项目在建设过程中执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，环保审查、审批手续完备。 9.1.3污染验收调查结论 废气：本项目运营阶段废气主要来源于医疗废气和恶臭气体。医疗废气主要为医院对医疗卫生器材进行消毒时产生的废气、病房区和检验科会产生一些带病原微生物的气溶胶污染物，废气产生点分散且产生量小；项目污水处理设施运行过程中会产生一定的废气，此部分恶臭气体产生量较小，自然通风排放。经验收监测，项目验收监测期间H2S最大浓度值为＜0.001mg/m3，NH3的最大浓度值为0.089mg/m3，臭气浓度的最大监测值＜10，废气监测浓度均能满足《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 废水：本项目运营过程中排放污水主要是医疗废水和生活污水，不涉及特殊医疗废水。医疗废水及生活污水依托医院现有的污水处理站，经化粪池+二级生化处理+消毒池处理后排至城市污水管网。通过验收监测结果可知，项目验收监测期间，废水监测结果均满足《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表2中污染物排放限值标准。 噪声：根据监测结果可知，项目医院厂界昼间噪声值范围为51.2~53.6dB(A)，夜间噪声值范围为41.8~44.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）2类标准限值。敏感点昼间噪声值范围为49.3~54.0dB(A)，夜间噪声值范围为40.5~43.7dB(A)，《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值。 固体废物：验收期间调查核实，项目运营期间产生的生活垃圾集中收集由环卫部门运至当地生活垃圾填埋场处置；产生的医疗垃圾收集于医废暂存间暂存，定期交由有资质的医疗废物集中处置中心处置，对周围环境影响较小。 9.1.4环境管理情况 由专人负责公司环境保护措施的实施与日常环保工作。符合环境保护档案管理要求。 9.1.5验收调查结论 通过调查分析，项目在建设及运行过程中，严格执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；各项污染物治理措施基本按照环评要求进行了落实，能够达标排放，不会对周围环境产生明显影响；建立了健全的各项安全防护措施及管理制度。符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过竣工环境保护验收。 9.1.6建议 ⑴增强员工环保意识，认真学习环保知识，落实国家和地方颁布的各项环境保护法规和制度，做到社会效益、环境效益和经济效益协调发展。 ⑵选用低噪声设备，对噪声源采取妥善的隔音、减震措施。 ⑶加强对医院的规范化管理，保持医院的整洁。 ⑷尽快落实完善废水事故应急措施

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 陇南市武都区第一人民医院扩建项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 陇南市武都区钟楼滩开发区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 四十九、卫生84 108、医院841 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新 建 R改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计年生产能力 | 新增床位250床 |  |  | 建设项目开工日期 |  | 2021.10.10 |  | 实际年生产能力 |  | 新增床位250床 |  | 试运行日期 | 2021.11.10 |  |  |
|  | 投资总概算 | 300万元 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  | 30万元 |  | 所占比例（%） | 10% |  |  |
|  | 环评审批部门 | 陇南市生态环境局武都分局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 武环发[2021]133号 |  | 批准时间 | 2021.10.21 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  | 批准时间 | / |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | 陇南市生态环境局武都分局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  | 批准时间 | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  | 环保设施监测单位 |  | 甘肃领越检测技术有限公司 |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 300万元 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  | 20万元 |  | 环保投资占总投资比例 | 6.67% |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 8.0 | 废气治理 （万元） |  |  | 5.0 | 噪声(万元) | 1 | 固废治理（万元） |  | 5.5 | 绿化及生态 | 1.5 | 其它（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 年工作时 | 365d |  |  |
| 建设单位 |  | 陇南市武都区第一人民医院 |  |  |  | 邮政编码 | 746000 |  | 联系电话 |  | 180 9395 9123 |  | 环评单位 | 甘肃蓝曦环保科技有限公司 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 | 原有排放量 (1) |  | 本期工程实际排放浓度 (2) |  | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际 排放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  | 3.329 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.038 |  |  | 3.329 |
|  | 化学需氧量 | 3.05 |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.45 |  |  | 1.4 |
|  | 悬浮物 | 0.01 |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.99 |  |  | 0.980 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.046 |  |  |  |
|  | B[a]P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 （粉）尘 |  |  | 0.033 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.033 |  |  | 0.033 |
|  | 固体废物 | 0.00488 |  | 0.004616 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.009496 |  |  | 0.004616 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）；3、计量单位：废水排放量——万t/a；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万t/a； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——t/a；大气污染物排放量——t/